附件2
[bookmark: _GoBack]消防安全风险隐患排查要点
一、消防逃生通道
1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口行为。
2.门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网、广告牌等障碍物。敞开式外连廊堆放可燃杂物。
3.消防车通道上设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物；消防救援口、避难层（间）、疏散通道、安全出口、应急疏散标识、应急照明灯、烟感器、声光报警装置或消防应急广播设置不符合要求；消防车通道与建筑之间存在妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物。
二、应急逃生演练
1.未按要求编制本部门逃生、疏散、灭火等预案。
2.未落实每学期至少开展1次应急疏散演练。
三、火源火种管制
1.电动自行车及各类蓄电池进入教学楼、宿舍楼、办公楼、食堂、图书馆、楼道走廊、电梯、室内房间等建筑内部以及建筑架空层等行为。
2.集中停放充电场所未落实分组停放、防火分隔要求，未配备灭火器、消防挠钩等必要器材。
3.电动车未进入建筑内部，但从建筑内私自拉设电线进行“飞线”充电。
4.电线绝缘层龟裂、变色，插座松动接触不良；临时线路未穿管、多个大功率电器共用插座，线路过载；未安装漏电保护器、断路器隔弧板缺失；设备未有效接地或接地电阻过大。
5.配电箱未上锁、未张贴警示标识；带电检修、未断电操作，电气作业人员缺乏专业培训或无证上岗；长期运行未定期检查，内部元件老化、接线端子松动未及时整改；购买无3C认证的“三无”电器，缺乏过载保护和绝缘措施。
四、消防器材设备
1.未按规定设置微型消防站、专职消防队、技术处置队，未按规定落实消防控制室值班制度或值班人员不具备相应资格。
2.未配备足量的灭火器、消火栓等，或以上消防设施设备未处于正常工作状态。
3.消防器材设置位置不当，未设置在醒目、便于取用的位置。
4.消防器材质量不合格，使用假冒伪劣、以次充好的消防产品，无产品合格证、无强制性产品认证（3C认证），超过使用年限的器材未及时更换。
五、防火分隔及防火封堵
1.电缆井、管道井未按规定在建筑每层楼板处（纵向）、与房间、走道等相连通的孔隙（横向）使用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
2.电缆桥架（槽盒）外部贯穿孔口、贯穿部位的电缆槽盒内电缆之间的缝隙未进行防火封堵。
3.防火封堵材料开裂、脱落，管线改造、通信或电力施工后破坏原有封堵未及时恢复。
4.在电缆井、管道井等竖向管井堆放杂物。
5.未按要求设置防火卷帘、防火门等防火分隔设施，且能够正常使用。
六、动火（使用明火）作业
1.人员密集场所使用期间，违规进行电焊、气（焊）割等动火作业。
2.电焊、气（焊）割等动火作业未依法执行内部审批、限额以下小型工程未按属地要求进行备案，作业人员无证作业、人证不符。
3.电焊、气（焊）割等动火作业现场未落实“六必须”安全管控措施。
七、使用易燃可燃建筑材料
1.校园高层建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识。
2.未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统。
3.施工单位在施工过程中使用易燃、可燃材料等不合格的建筑保温材料。
4.屋顶平台等部位违章搭建易燃可燃建（构）筑物，排烟窗、消防救援口处违规设置外墙广告牌和装饰物。
5.违规使用可燃易燃材料设置大型户外广告、招牌设施。
6.未及时清理高层建筑外立面与裙房等附属建筑连接处的易燃可燃杂物，在外墙周围堆放可燃物。
7.使用聚苯乙烯泡沫等易燃可燃泡沫夹芯彩钢板搭建食堂、仓库等建筑物。
8.使用易燃可燃夹芯彩钢板进行房间分隔、吊顶、搭建夹层。
八、学生宿舍消防隐患
1.未落实学生宿舍每层应至少有2个安全出口、2部疏散楼梯，出入口及通道应设置视频监控装置。未落实每生占用使用面积不宜小于3平方米，且床铺摆放不能阻挡门窗等逃生通道。
2.擅自改变学校用房使用功能及用途，违规搭建构筑物、分隔房间或临时增加宿舍房间、超原设计标准增设床（铺）位。
3.学生宿舍内使用打火机、火柴等明火违规行为以及无人情况下对手机、充电宝、平板电脑、刮胡刀、床头灯等电子产品充电。整治男女生共用的宿舍楼中的分隔设施在应急情况下不能立即自动开启或手动开启。
4.私拉乱接电线、违规使用大功率电器、违规使用空调插座和线路老化、接线不规范现象。
九、学校食堂消防及燃气安全措施
1.食堂油烟管道未按要求定期清洗。
2.明火作业的厨房未按要求进行防火分隔。
3.厨房顶棚、墙面、地面违规采用易燃可燃装饰装修材料。
4.未按要求设置可燃气体报警装置、燃气自动切断阀等设施设备，建筑面积大于1000平方米的餐饮场所未按要求设置灶台自动灭火装置。
5.油烟管道材质、防火阀设置不符合防火要求，或者管道敷设、出风口贴邻易燃可燃装饰装修材料。
6.厨房及用火、用油、用气、用电等作业区域未制定并落实专人看护制度及措施。
7.燃气管道、阀门、仪表、灶具存在老化腐蚀、泄漏变形等问题未及时处置，液化石油气气瓶超期未检、瓶体变形损伤仍违规使用；燃气专用间、气瓶存放间通风条件不达标，违规在密闭空间内使用燃气，未按规定安装防爆风扇、防爆照明设备。
8.燃气灶具不合规，使用无熄火保护装置的燃气灶具，或灶具熄火保护装置被拆除、封堵或损坏失效；点火失败或火焰被风吹灭后燃气持续泄漏，未及时维修更换。
9.烹饪过程中操作人员擅自离岗，无人看管灶具，出现干烧、溢锅灭火后未及时发现处置，下班后未关闭灶具阀门。
十、实验室火灾风险隐患
1.未落实教育部《高等学校实验室安全规范》，未严格执行易燃、易爆化学品存入带锁的专用防爆试剂柜、双人双锁管理、登记台账领用。
2.蒸馏、回流易燃液体时擅自离岗，或在周边随意堆放其他可燃化学品，无人看管。
3.乱接乱拉电线，用金属丝代替保险丝，配电箱内堆放杂物遮挡，线路长期过载过热。电器设备线路绝缘层破损、裸露线头外露，未及时报修，长期带故障运行；电烘箱、电加热器等大功率设备使用后未断电，甚至长时间无人值守过夜，周边堆放纸张、试剂瓶等可燃物。
4.未经审批私自接入超出实验室用电负荷的大功率设备，超出电路设计承载阈值，造成实验室线路超负荷运行。
5.可燃性气体钢瓶与助燃气体钢瓶混合放置，未做防倾倒固定措施，靠近热源、明火摆放，氢、氧、乙炔混放间距不足10米。存放可燃气体的实验室未安装可气体泄漏报警装置，未联动排风系统，泄漏后无法及时预警引发爆炸。
6.金属材料实验室未配备专用消防沙，违规用水或普通干粉灭火器扑救钾、钠、镁等活泼金属火灾。
7.违规在实验室内设置人员住宿区域，住人区域与实验区域未做任何防火分隔。
十一、图书馆（室）火灾风险隐患
1.重点风险区域灭火器配置不足、点位分布不均，角落、夹层、库房内部无就近取用消防器材，未按规范设置独立式感烟探测报警装置。
2.图书、报刊堆积过高过密，遮挡消防设施和排烟口，未采取防火隔离防护措施。
3.书库、阅览区电气线路未穿阻燃管保护，线路老化、过载运行未及时整改，私拉乱接插线板为电子设备充电。违规使用“小太阳”取暖器、电水壶等大功率电器，违规在馆内吸烟，违规带入打火机、电子烟、电瓶等易燃易爆物品。






